Stavba:  Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Huncovce

Objekt:  SO3 – Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie

Technická správa.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 Rozsah projektu

Projekt rieši merania a reguláciu, motorickú inštaláciu a zásuvkové rozvody v plynovej kotolni.

Súčasťou projektu je :

- situačná schéma MaR a MI

- rozvádzač RM 1

- kotlový, kaskádový a ekvitermický regulátor

- schémy vonkajších prepojovacích vedení

- ochrana živých a neživých častí elektrických zariadení pred nebezpečným dotykovým napätím

- požiarna ochrana

- bezpečnostné pokyny

Projekt nerieši :

- umelé osvetlenie kotolne a bleskozvod -existujúce

- predpisy pre komplexné skúšky

- prevádzkové predpisy

- dielenské a montážne výkresy konštrukcií

- špecifikáciu drobného materiálu

1.2 Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli použité tieto podklady :

- situačná schéma kotolne

- špecifikácia strojov a zariadení s požiadavkami na napojenie, ovládanie, meranie, reguláciu, blokovanie a signalizáciu

- koordinácia trás zúčastnených rozvodov

1.3 Predpisy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami  STN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia. Sú to hlavne : STN 33 2000-1, 33  2000-4-43, 33 2000-4-41, 33 2000-5-51/2010, 33 2000-5-52, 33  2000-5-54,  34 3100, STN EN 60073, STN EN 61140,   EN 60079-10-1, EN 12464-1.

1.4 Rozvodná sústava

1/PEN AC, 230V, 50Hz, TN-C-S

2 AC, 24V, 50Hz, PELV

1.5 Klasifikácia prostredí

Vonkajšie vplyvy v kotolni  sú určené protokolom o vonkajších vplyvoch podľa STN 33 2000-5-51/2010.

1.6 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Ochrana podľa STN 33 2000-4-41:

Základná ochrana:

- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1

- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2

Ochrana pri poruche:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania, čl. 411

Podľa č. 411.3.3 pre všetky zásuvkové obvody sa urobí doplnková ochrana prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým prúdom 30mA.

V kotolni sa osadí aj pripojnica HP pre hlavné pospájanie  v kotolni na ktorú sa zelenožltým vodičom CY 6mm² pripoja  ochranný vodič, uzemnenie a potrubia vody, plynu a ÚK.

Hlavný prívod do rozvádzača RM1 je káblom CYKY 3Cx4mm².

V jestvujúcom rozvádzači sa rozdelí ochranný nulovací vodič  PEN na samostatný ochranný vodiť PE a neutrálny vodič N. Za  týmto rozdelením je neprípustné tieto vodiče opäť spájať.

1.7 Stupeň dodávky elektrickej energie

Navrhované zariadenie sú zaradené do 3.stupňa dodávky elektrickej energie v zmysle STN 34 1610. Nemusia mať dodávku el.  energie zaisťovanú zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj (prívod).

1.8 Bilancia elektrickej energie

Inštalovaný výkon celkom ................... Pi = 2 kW

Výpočtové zaťaženie celkom ............... Pp = 1,6 kW

Doba využitia maxima ......................... Tu = 2000 h/rok

Celková ročná spotreba el. práce ......... A =3,2 MWh/rok

Menovitý prúd prípojníc ...................... In = 20 A

1.9 Kódovanie farieb oznamovačov a ovládačov

V zmysle STN EN 61140 núdzový ovládač (STOP tlačítko s aretáciou polohy) musí byť  červenej farby.

Ostatné ovládače na  dverách rozvádzača (prepínače) budú čiernej farby.

Oznamovače sú určené na oznámenie stavu - zariadenie v chode  bude opticky signalizované signálkou na dverách rozvádzača bielej farby.

LED diódy poruchovej signalizácie signalizujúce poruchy  budú červenej farby.

Farby ovládačov a oznamovačov sú uvádzané aj vo výkresovej  časti dokumentácie.

1.10 Skratové pomery

Na základe výpočtu skratových pomerov rozvádzača, z ktorého  sa realizuje napojenie RM1 budú skratové prúdy  na pripojnici rozvádzača RM1:

Ik" = 2,07 kA a ip = 2,98 kA.

1.11 Zaradenie el. zariadenia

Elektrická inštalácia podľa miery ohrozenia v zmysle Vyhl.  č.508/2009 Z.z., III. časti prílohy č.1 bude technické zariadenie elektrické skupiny B.

2. POPIS RIEŠENIA SILOVEJ ČASTI

2.1 Motorická inštalácia

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť, prehľadnosť, prispôsobivosť rozvodu, variabilnosti strojnej technológie, na možnosť  rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo sa týka  investičných nákladov, strát, údržby a nízkej spotreby farebných kovov.

Vodiče sú dimenzované tak, aby sa neprekročila ich dovolená  prevádzková teplota, prierezy vodičov boli v hospodárnych  medziach, navrhnuté vodiče boli mechanicky pevné, odolávali  dynamickým a tepelným účinkom skratových prúdov.

Prívodné káble sú dimenzované na úbytok napätia tak, aby napätie na svorkách motorického spotrebiča nekleslo pod 95 % menovitého napätia.

Krytie a vyhotovenie navrhovaných el. zariadení zodpovedá charakteru prostredia v prevádzkach, v ktorých sú rozvodné zariadenia umiestnené a kvalifikácii obsluhy.

Silový rozvod je navrhnutý kabelami typu CYKY, pre MaR CMSM a CMFM  uloženými v kotolni pevne na povrchu v káblových žľaboch vedených po stenách  a na strojnom zariadení.

Ochrana vodičov proti preťaženiu a skratu bude ističmi.

Čerpadlá Grundfos majú zabudovanú tepelnú ochranu a sú istené  ističmi iba proti skratu.

Čerpadlá s elektronickou reguláciou otáčok GRUNDFOS MAGNA (Č2.1, 2.2, 2.3 a 3.1) budú chránené navyše prepäťovou ochranou triedy D, ktorá sa osadí do skrinky čo najbližšie k čerpadlu – dĺžka tieneného kábla medzi ochranou a čerpadlom nemá presiahnuť 5m.

Pri dimenzovaní prívodov k elektrickým spotrebičom sa vychádza z menovitých prúdov istených elektrických zariadení.

Kotly, regulačné jednotky (0.1, 0.2 a 0.3) a zásuvkový obvod v kotolni  sa napoja z rozvádzača RM1  osadeného v miestnosti kotolne na oceľovú nosnú konštrukciu na podeste.

Rozvádzač RM 1 je navrhnutý oceľoplechový nástenný.

2.2 Napájacie rozvody

Rozvádzač RM 1 v kotolni sa napojí z najbližšieho existujúceho  rozvádzača   káblom CYKY3Cx4. Do exist. rozvádzača  sa osadí nový jednopólový istič s prúdovou hodnotou 20A.

Regulačné jednotky VITOTRONIC 300 CM1 osadený na kotle K1  (0.1), VITOTRONIC 100 CC1 osadený na kotle K2  (0.2)  a regulátor VITOTRONIC 200-H (0.3) sa napoja z rozvádzača RM1 káblami CYKY 3Cx1,5mm².

- 2.43Zásuvkový obvod

V priestore plynovej kotolne sa urobia zásuvkové rozvody kábelmi uloženými pevne na povrchu, ktoré sa napoja z rozvádzača kotolne RM1.

Pre zásuvkový vývod sa urobí doplnková ochrana prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým prúdom 30mA.

Zmäkčovací filter sa napojí zo zásuvky 230V.

Zásuvky sa osadia vo výške 1,2m nad podlahou.

3. POPIS RIEŠENIA MaR

3.1 Všeobecné poznámky k projektu

Obvody MaR zaisťujú hospodárny chod tg. zariadenia kotolne  a informujú obsluhu o stave zariadenia.

Pri vzniku poruchy v kotolni obvody MaR zaistia akustickú  a optickú signalizáciu a odstavenie kotlov od siete.

Všetky prístroje sú špecifikované v zozname strojov a zariadení pod jednotlivými položkami, ktoré sa tiež uvádzajú vo  výkresovej a rozpočtovej časti PD. Požiadavky MaR na iné profesie sú uvedené v súpise požiadaviek na ostatných dodávateľov, ktorý je súčasťou tejto TS.

3.2 Popis zariadenia

V kotolni budú nainštalované dva kondenzačné teplovodné plynové kotle VIESSMANN  VITOCROSSAL 200 – 170 kW s kaskádovým radením riadené regulačným systémom VITOTRONIC 300 CM1  osadeným v kotli K1 (0.1).

Digitálny regulátor VITOTRONIC 300 CM1 (0.1) osadený v kotli K1 bude riadiť chod kotla K1, ekvitermickú reguláciu v dvoch vetvách ÚK a ohrev TPV, regulátor  VITOTRONIC  100 CC1 (0.2) osadený v kotli K2 bude riadiť iba chod kotla K2, regulátor VITOTRONIC 200-H typ HK1B (0.3) bude riadiť ekvitermickú reguláciu v tretej vetve ÚK.

Regulátor VITOTRONIC 200-H (0.3) sa osadí v kotolni na vedľa rozvádzača RM1.

Súčasťou dodávky kotlov VIESSMANN sú aj dva regulátory VITOTRONIC 300 CM1 a 100 CC1, regulátor VITOTRONIC 200-H typ HK1B, snímače teploty pre meranie vonkajšej teploty  (1.1), meranie teploty na výstupe z kotlov (1.2), meranie  teploty nábehovej vody vo vetve ÚK (2.1, 2.2 a 2.3) a teploty TPV  (3.1) v zásobníku.

Regulácia teploty vody ÚK sa robí miešaním vratnej vody s vodou z výstupu kotlov v trojcestnej zmiešavacej armatúre.

Regulácia ohrevu TPV bude robená spínaním nabáiacieho čerpadl& (Č3.1.

Tlak vody do systému bude udržiavaný automaticky expanzným doplňovacím zariadením EDZ.

Pri vzniku poruchy v kotolni sa automaticky odstavia   kotle od siete a tento stav bude signalizovaný akusticky húkačkou a opticky príslušnou LED diódou na poruchovej signalizácii osadenej do dverí rozvádzača RM 1.

Pre riadenie zariadení kotolne budú použité štandardné užívateľské programy, ktoré umožnia:

- kaskádové radenie kotlov

- reguláciu teploty vykurovacej vody podľa nastavených teplotných kriviek vzhľadom k vonkajšej teplote

- regulácia ohrevu TPV

- doplňovanie systému

- časové riadenie vykurovania podľa prevádzkových potrieb

- programovú predvoľbu sviatkov a nepracovných dní

- optimálny ŠTART a STOP činnosti kotolne vzhľadom k tepelným parametrom objektov a tepelným podmienkam

- vyhodnotenie všetkých snímaných teplôt a ich optimalizácia

Všetky výstupy je možné ovládať automaticky alebo ručne.

3.3 Popis meracích, ovládacích, regulačných a signalizačných obvodov

1.TC - KASKÁDOVÉ RADENIE KOTLOV

Navrhnutý je kaskádový systém spínania dvoch kotlov VITOCROSSAL 200 regulátorom VITOTRONIC 300 CM1 (0.1).

V závislosti od teploty vody na spoločnom výstupnom potrubí  z kotlov (snímač 1.2), s porovnaním vonkajšej teploty (1.1)  a časovom posune bude ovládaná činnosť kotlov dvojpolohovo  (ŠTART.-STOP). .

Pri štarte kotla sa otvorí aj príslušná škrtiaca klapka kotla (1.3 a 1.4).

Prekročenie tvýstupnej eploty ÚK 93ºC bude vyhodnotené ako porucha

2.TC - EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ÚK

Regulácia teploty vody v troch vetvách ÚK snímaná snímačmi teploty 2.1, 2.2 a 2.3 je robená miešaním teplej vody z kotlov so spätnou vodou  zo systémov ÚK 3-cestným zmiešavačom so servopohonom 2.4, 2.5 a 2.6.

Teplota vykurovacej vody bude regulovaná v závislosti na vonkajšej teplote (1.1) podľa vopred navolených teplotných kriviek a podľa časových programov útlmu vo vykurovaní vzhľadom  k prevádzkovým potrebám.

Z regulátora VITOTRONIC 300 CM1 (0.1) budú regulované dve vetvy ÚK (škola – juh a telocvičňa) vrátane spínania obehových čerpadiel Č2.1 a Č2.2.

Z regulátora VITOTRONIC 200 H (0.3) bude regulovaná tretia ÚK (škola – sever) vrátane spínania obehového čerpadla Č2.3.

Štvrtá vetve ÚK bude slúžiť na ohrev vnútorného vzduchu v kotolni. na 15°C.Čerpadlo Č2.4 a ventilátor (M2.4) existujúcej teplovzdušnej jednotky ZHA budú ovládané nástenným termostatom 2.7.

3.TC - REGULÁCIA OHREVU TEPLEJ PITNEJ VODY (TPV) NA 55oC

Teplá voda sa bude ohrievať na 55oC v bojleri osadenom v kotolni. Ak teplota vody v bojleri klesne pod uvedenú teplotu spusti sa čerpadlo  ohrevu TPV Č3.1.

Prekročenie teploty TPV 65ºC, bude vyhodnotené ako porucha.

Regulácia ohrevu TPV (Č3.1) a cirkulácie  (Č3.2) bude z regulátora VITOTRONIC 300 CM1 (0.1). Teplota TPV v bojleri bzde enámaná snámačom 3.1.

Prekročenie teploty TPV 65ºC, bude vyhodnotené ako porucha

4.PC - DOPLŇOVANIE

Doplňovanie vody do systému ÚK bude robené automaticky expanzným doplňovacám zariadením EDZ s vlastnou reguláciou doplňovania.

Tlak vody bude udržiavaný v rozmedzí 280 – 330 kPa

Pokles tlaku pod 200 kPa bude hodnotený ako porucha.

5.UZ - PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA

Popísaná činnosť kotlov je podmienená bezporuchovým stavom  tg. zariadenia kotolne.

V prípade poruchového stavu bude tento stav signalizovaný  akusticky húkačkou, opticky príslušnou LED diódou na poruchovej signalizácii a zároveň bude automaticky blokovaná činnosť kotlov, t.j. bude prerušený prívod elektrickej  energie k horákom. Prívod elektrickej energie do kotlov bude  obnovený až po "ODSTAVENÍ PORUCHY", t.j. po odstránení poruchového stavu na základe rozhodnutia obsluhy.

Poruchové stavy:

a, teplota na výstupe z kotlov je vyššia než 93ºC

b, teplota v priestore kotolne je vyššia než 40ºC

c, pokles tlaku v systéme pod 200 kPa

d, zaplavenie kotolne

e, výskyt plynu v kotolni 20%DMV

f, prekročenie teploty TPV 65ºC

Detektor výskytu plynu GABA (5.6) sa osadí nad kotle 200mm pod  stropom a nastaví na 20% dolnej medze výbušnosti t.j. 1  obj.%.

Odblokovanie poruchového stavu je možné len ručným zásahom.

V prípade havárie bude činnosť kotolne blokovaná prostredníctvom tzv. havarijného tlačitka, umiestneného na hlavnej únikovej  ceste von z kotolne.

3.4 Náväznosť na iné profesie

Dodávateľ strojnej časti zabezpečí:

- návarky pre regulátory teploty

-odbery tlaku pre regulátor tlaku M22x1,5

-zabudovanie trojcestného zmiešavača

Dodávateľ stavebnej časti zabezpečí:

-drobné stavebné úpravy podľa pokynov vedúceho montéra MaR

3.5 Použité znaky v zozname strojov a zariadení

V zozname strojov a zariadení je umiestnenie prístrojov označené pod číslom položky nasledovne:

A- na strojnom zariadení

B- na čelnej doske rozvádzača

C- na relé doske rozvádzača

D- v priestore kotolne napr. na stene

E- na vonkajšej stene - severná fasáda

Fyzikálne veličiny a funkcie sú označené nasledovne:

T- teplota

C- regulácia

P- tlak

Z- blokáda

U- viac vstupov

4. POŽIARNA OCHRANA

Protipožiarne opatrenia káblových rozvodov spočívajú predovšetkým v usporiadaní káblových trás a v stavebných úpravách.

5. BEZPEŇOSTNÉ POKYNY

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých  častí, ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované  elektrické zariadenia sú nízkeho napätia. Jednoduché el. zariadenia nn môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na  častiach el. zariadení nn bez napätia pracovníci poučení.  Samostatne obsluhovať ostatné el. zariadenia nn a pracovať  na týchto zariadeniach pod napätím môže elektrotechnik, alebo samostatný elektrotechnik s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Overovanie kvalifikácie týchto pracovníkov treba vykonávať v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z..

Montážna organizácia vykoná východiskovú revíziu a vydá revíznu správu podľa STN 33 1500 a Vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorá sa periodicky obnovuje v lehotách podľa uvedenej vyhlášky. Rozvádzače musia byť vždy prístupné pre údržbu a obsluhu. Elektrické zariadenia príp. el. predmety musia byť pred  uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami, ktoré sú predpísané pre tieto zariadenia. Ochrana  pred nebezpečným dotykovým napätím živých a neživých častí  el. predmetov sa vykoná podľa časti 1.6 tejto technickej správy.

# Zoznam vodičov

Ozn.vodiča           Vodič                       Dĺžka               Spojuje

(m)                 od  - do

WS 0.1            CMSM 5Cx1                  12                0.1    - RM1

WS 0.2            CMSM 3Cx1                    6                0.3    - RM1

WS 0.3            CMSM 5Cx1                  12                0.1    - RM1

WS 1.1             CMFM 2Ax0,75            12               0.1    - 1.1

1.2             CMFM 2Ax0,75              8                0.1    - 1.2

1.3             CMSM 4Cx1                   6                0.1    - 1.3

1.4             CMSM 4Cx1                   6                0.2    - 1.4

WS 2.1             CMFM 2Ax0,75            22                0.1    - 2.1

2.2             CMFM 2Ax0,75            22                0.1    - 2.2

2.3             CMFM 2Ax0,75            18                0.3    - 2.3

2.4             CMSM 4Cx1                 22                0.1    - 2.4

2.5             CMSM 4Cx1                 22                0.1    - 2.5

2.6             CMSM 4Cx1                 18                0.3    - 2.6

2.7             CMSM 3Bx1                 10              RM1    - 2.7

WS 3.1             CMFM 2Ax0,75            20                0.1    - 3.1

WS 5.1             CMSM 3Bx1                 10               RM1 - 5.1

5.2             CMSM 3Bx1                 15                         - 5.2

5.3             CMSM 3Bx1                 15                         - 5.3

5.4             CMSM 3Bx1                 15                         - 5.4

5.5             CMSM 5Cx1                 14                         - 5.5

5.6             CMSM 5Cx1                 12                         - 5.6

5.7             CMSM 3Cx1                 10                         - 5.7

5.8             CMSM 3Bx1                   9                        - SB01

WL 001           CYKY 3Cx4                   20    exis  t.rozv.  - RM1

WL 01              CYKY 3Cx1,5               12                RM1 - 0.1

02              CYKY 3Cx1,5                11               RM1 - 0.2

03              CYKY 3Cx1,5                  6               RM1 - 0.3

WL 2.1             CYKY 3Cx1,5               18                RM1  - Č2.1

CMFM 3Cx2,5                5

WS 2.1A          CYKY 2Ax1,5               18                RM1  - Č2.1

WS 2.1B          CMFM 2Ax0,75             18                RM1  - Č2.1

WL 2.2             CYKY 3Cx1,5               18                RM1  - Č2.1

CMFM 3Cx2,5                5

WS 2.2A          CYKY 2Ax1,5               18                RM1  - Č2.1

WS 2.2B          CMFM 2Ax0,75             18                RM1  - Č2.1

WL 2.3             CYKY 3Cx1,5               17                RM1  - Č2.1

CMFM 3Cx2,5                5

WS 2.3A          CYKY 2Ax1,5               17                RM1  - Č2.1

WS 2.3B          CMFM 2Ax0,75             17                RM1  - Č2.1

WL 2.4             CYKY 3Cx1,5               16                RM1 – Č2.4

2.5             CYKY 3Cx1,5                14                RM1 – M2.4

WL 3.1             CYKY 3Cx1,5               16                RM1  - Č3.1

CMFM 3Cx2,5                5

WS 3.1A          CYKY 2Ax1,5               16                RM1  - Č3.1

WS 3.1B

CMFM 2Ax0,75             16                RM1  - Č3.1

WL 3.2             CYKY 3Cx1,5               17                RM1 – Č3.2

1                CYKY 3Cx2,5               26               RM1 - zásuvky 230V

2                CYKY 2Ax2,5                  8               RM1 - zásuvka 24V

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 14/19

Zloženie komisie:   - predseda:  Ing. Potoma – elektrotechnik

- členovia:    Ing. Bendík – technológ – ÚK a plyn

I n v e s t o r :  Základná škola Huncovce, okr. Kežmarok

S t a v b a :      Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Huncovce

ul. Školská 212/19, Huncovce, okr. Kežmarok

O b j e k t :      SO3 – Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie

Podklady pre vypracovanie protokolu

- STN 33 2000-5-51/2010, STN EN 60079-10-1 a ďalšie súvisiace STN

- strojné zariadenie kotolne.

Popis technologického procesu:

V kotolni budú nainštalované dva kotly (K1 a K2) na zemný plyn VITOCROSSAL 200 s tepelným výkonom max.2x170 kW.

V kotolni prebieha spaľovanie plynu v plynových kotloch. Strojno-technologické zariadenie predstavuje tesné spoje pravidelne kontrolované, ktoré nie sú schopné v normálnej prevádzke vytvoriť výbušnú plynnú zmes. Z tohto dôvodu komisia stanovuje v tejto miestnosti v zmysle STN EN 60079-10 čl.2.3. prostredie bez nebezpečenstva výbuchu.

Okolo spojov plynového potrubia bude v zmysle STN EN 60079-10-1 do vzdialenosti 2cm všetkými smermi Zóna 2NE.

Komisia určuje vonkajšie vplyv, ktoré pôsobia na elektrické zariadenia v miestnosti kotolňa podľa STN 33 2000-5-51/2010 nasledovne:

Druh priestoru:  III - vnútorný vykurovaný priestor

Vonkajšie vplyvy:

- A - Podmienky prostredia:  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

- B - Využitie:  BA4, BC2, BD1, BE1

- C – Druh stavby:  CA1, CB1

Komisia určuje vonkajšie vplyv, ktoré pôsobia na elektrické zariadenia osadené na vonkajšej fasáde (vonkajší snímač teploty) podľa STN 33 2000-5-51/2010 nasledovne:

Druh priestoru:  VI – vonkajšie priestory

Vonkajšie vplyvy:

- A - Podmienky prostredia:  AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,     AN2, AP1, AQ2, AS2 AT2, AU3

- B - Využitie:  BA5, BB2, BC2, BD1, BE1

- C – Druh stavby:  CA1, CB1

V Kežmarku 17.12.2019

......................................

Podpis predsedu komisie

Ing. Ján POTOMA, projektová činnosť

Zochova 4

060 01 Kežmarok

tel. 052/4523906

Osvedčenie S2008/00172/28/EIC COO/EZ

na činnosť: projektovanie v rozsahu E2, A, B

## R E A L I Z A Č N Ý  P R O J E K T

Stavebná časť

I n v e s t o r :  Základná škola Huncovce, okr. Kežmarok

S t a v b a :      Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Huncovce

ul. Školská 212/19, Huncovce, okr. Kežmarok

O b j e k t :      SO3 – Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie

Zoznam dokumentácie.

Textová časť:

Technická správa

Súpis prístrojov a zariadení

Výkresová časť:

1. Pôdorys kotolne

2. Schéma kotolne

3. Rozvádzač RM1

4. Kotlový regulátor VITOTRONIC 300 CM1

5. Kotlový regulátor VITOTRONIC 100 CC1

6. Regulátor VITOTRONIC 200-H

7. Regulátory VITOTRONIC – komunikácia LON

8. Schéma zapojenia hlavnej prípojnice HP

V y p r a c o v a l : Ing. Ján Potoma

December 2019